## 3 кв. 2019г
NN | Наименование газораспределительной станции (№ выхода) | Проектная производительность ГРС (выхода ГРС), тысяч м3 /час | Загрузка ГРС (выхода ГРС), тысяч м3 /час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям, тысяч м3 /час | Наличие (дефицит) пропускной способности, тысяч м3 /час
1 | c. Мизур | 5 | 0.5 |  | 4.5
2 | в/ч «Полигон» | 1.2 | 0.11 |  | 1.09
3 | г. Алагир (Выход №1) | 3 | 1.142 | 0.015 | 1.84
| г. Алагир (Выход №2) | 7 | 0.136 |  | 6.86
| г. Алагир (Выход №3) | 21.2 | 11.6 | 0.025 | 9.58
4 | г. Ардон (Выход №1) | 6.875 | 1.6 | 0.029 | 5.25
| г. Ардон (Выход №2) | 6.875 | 12.8 |  | 0
| г. Ардон (Выход №3) | 6.875 | 11.5 | 0.015 | 0
| г. Ардон (Выход №4) | 6.875 | 0.001 |  | 6.87
5 | г. Беслан (Выход №1) | 10 | 0.668 | 0.853 | 8.48
| г. Беслан (Выход №2) | 10 | 4.351 |  | 5.65
| г. Беслан (Выход №3) | 40 | 20.5 |  | 19.5
6 | г. Владикавказ (Северная) (Выход №1) | 10 | 3.954 | 0.245 | 5.8
| г. Владикавказ (Северная) (Выход №2) | 20 | 52 |  | 0
| г. Владикавказ (Северная) (Выход №3) | 50 | 77 |  | 0
7 | г. Владикавказ, ГРС «Южная» | 70 | 36 | 0.994 | 33.01
| г. Владикавказ, известковый з-д | 1.2 | 0.598 |  | 0.6
| г. Моздок-1 | 50 | 10.8 | 1.774 | 37.43
8 | г. Моздок-2 (Выход №1) | 70 | 1.285 | 0.03 | 68.69
| г. Моздок-2 (Выход №2) | 70 | 10.2 |  | 59.8
9 | КС Моздок | 1.2 | 0.01 |  | 1.19
10 | п. Исток | 10 | 7.456 |  | 2.54
11 | п. Октябрьский, к-з «Дружба» | 10 | 17 | 0.48 | 0
12 | ПТФ «Орджоникидзе» | 10 | 10.5 |  | 0
13 | с. Бурон | 1 | 0.147 |  | 0.85
14 | с. Унал | 5 | 0.437 | 0.265 | 4.3
15 | с. Брут | 10 | 3.4 | 0.153 | 6.45
16 | с. Веселое | 1.1 | 0.87 | 0.006 | 0.22
17 | с. Гизель | 10 | 6 | 0.161 | 3.84
18 | с. Дарг-Кох | 2.75 | 1.9 |  | 0.85
19 | с. Дзуарикау (Выход №1) | 4 | 4.3 | 0.006 | 0
| с. Дзуарикау (Выход №2) | 6 | 2 |  | 4
20 | с. Иран (Змейское) | 5 | 3.2 | 0.391 | 1.41
21 | с. Кадгорон | 1.2 | 3.157 |  | 0
22 | с. Киевское | 1.2 | 0.7 | 0.005 | 0.5
23 | с. Кизляр | 10 | 5.342 | 0.02 | 4.64
24 | с. Мичурино (Выход №1) | 2 | 3.94 | 0.063 | 0
| с. Мичурино (Выход №2) | 0.75 | 0.29 |  | 0.46
25 | с. Ниж. Малгобек | 2.75 | 1.157 | 0.033 | 1.56
26 | с. Ногир | 160 | 17.6 |  | 142.4
27 | с. Ольгинское | 10 | 7 | 0.125 | 2.88
28 | с. Тарское | 2.75 | 1.34 |  | 1.41
29 | с. Фарн (Выход №1) | 0.75 | 0.44 |  | 0.31
| с. Фарн (Выход №2) | 2 | 2.697 |  | 0
30 | с. Хумалаг | 10 | 5.6 | 0.29 | 4.11
31 | с. Чикола | 10 | 9.4 | 0.035 | 0.56
32 | с. Чми | 2.75 | 0.3 |  | 2.45
33 | с. Эльхотово | 10 | 5.661 | 0.173 | 4.17
34 | Средний Урух | 1.2 | 0.3 |  | 0.9
35 | Стекольный завод | 10 | 1.4 |  | 8.6
36 | ст. Архонская | 5 | 5 | 0.85 | 0
37 | ст. Новоосетиновская | 10 | 3.8 | 0.021 | 6.18
38 | ст. Терская-1 | 1.2 | 1.1 |  | 0.1
39 | ст. Терская-2 | 1.2 | 0.6 |  | 0.6
40 | Трек (г. Владикавказ) | 20 | 1.006 |  | 18.99

## 1 кв. 2020г
по состоянию на 1 квартал 2020 года
№ п/п | Наименование газораспределительной станции (№ выхода) | Проектная производительность ГРС (выхода ГРС), тысяч м3 /час | Загрузка ГРС (выхода ГРС), тысяч м3 /час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям, тысяч м3 /час | Наличие (дефицит) пропускной способности, тысяч м3 /час
1 | c. Мизур | 5 | 0.5 |  | 4.5
2 | в/ч «Полигон» | 1.2 | 0.11 |  | 1.09
3 | г. Алагир (установка осушки газа) | 2 | 1.142 |  | 0.86
4 | г. Алагир (собственные нужды РЭП «Алагир») | 7 | 0.136 |  | 6.86
5 | г. Алагир (г. Алагир) | 12.2 | 11.6 | 0.086 | 0.51
6 | г. Ардон (НПП «Экстракт») | 6.875 | 1.6 |  | 5.28
7 | г. Ардон (г. Ардон) | 6.875 | 12.8 | 0.052 | 0
8 | г. Ардон (г. Дигора) | 6.875 | 11.5 | 0.051 | 0
9 | г. Ардон (г. Алагир) | 6.875 | 0.0013 |  | 6.87
10 | г. Беслан (ООО «Возрождение») | 10 | 0.668 |  | 9.33
11 | г. Беслан (ООО «Кондор») | 10 | 4.351 |  | 5.65
12 | г. Беслан (г. Беслан) | 40 | 20.5 | 0.868 | 18.63
13 | г. Владикавказ (Северная) (АГНКС г. Владикавказ) | 10 | 3.954 |  | 6.05
14 | г. Владикавказ (Северная) (г. Владикавказ; 325 мм) | 20 | 52 | 0.245 | 0
15 | г. Владикавказ (Северная) (г. Владикавказ; 426 мм) | 50 | 77 |  | 0
16 | г. Владикавказ, ГРС «Южная» | 70 | 36 | 0.994 | 33.01
17 | г. Владикавказ, известковый з-д | 1.2 | 0.598 |  | 0.6
18 | г. Моздок-1 | 50 | 10.8 | 1.854 | 37.35
19 | г. Моздок-2 (в/ч) | 70 | 1.285 | 0.03 | 68.69
20 | г. Моздок-2 (г. Моздок) | 70 | 10.2 | 0.088 | 59.71
21 | КС Моздок | 1.2 | 0.01 |  | 1.19
22 | п. Исток | 10 | 7.456 |  | 2.54
23 | п. Октябрьский, к-з «Дружба» | 10 | 17 | 0.48 | 0
24 | ПТФ «Орджоникидзе» | 10 | 10.5 |  | 0
25 | с. Бурон | 1 | 0.147 |  | 0.85
26 | с. Унал | 5 | 0.437 | 0.401 | 4.16
27 | с. Брут | 10 | 3.4 | 0.167 | 6.43
28 | с. Веселое | 1.1 | 0.87 | 0.006 | 0.22
29 | с. Гизель | 10 | 6 | 0.201 | 3.8
30 | с. Дарг-Кох | 2.75 | 1.9 | 0.005 | 0.85
31 | с. Дзуарикау (ООО «ДДД») | 4 | 4.3 |  | 0
32 | с. Дзуарикау (с. Дзуарикау) | 6 | 2 | 0.212 | 3.79
33 | с. Иран (Змейское) | 5 | 3.2 | 0.396 | 1.4
34 | с. Кадгорон | 1.2 | 3.157 | 0.006 | 0
35 | с. Киевское | 1.2 | 0.7 | 0.005 | 0.5
36 | с. Кизляр | 10 | 5.342 | 0.026 | 4.63
37 | с. Мичурино (с. Мичурино) | 2 | 3.94 | 0.081 | 0
38 | с. Мичурино (ООО «Авиор») | 0.75 | 0.29 |  | 0.46
39 | с. Ниж. Малгобек | 2.75 | 1.157 | 0.033 | 1.56
40 | с. Ногир | 160 | 17.6 | 0.29 | 142.11
41 | с. Ольгинское | 10 | 7 | 0.145 | 2.86
42 | с. Тарское | 2.75 | 1.34 |  | 1.41
43 | с. Фарн (ОАО «БМК») | 0.75 | 0.44 |  | 0.31
44 | с. Фарн (с. Коста, с. Фарн) | 2 | 2.697 | 0.004 | 0
45 | с. Хумалаг | 10 | 5.6 | 0.29 | 4.11
46 | с. Чикола | 10 | 9.4 | 0.096 | 0.5
47 | с. Чми | 2.75 | 0.3 |  | 2.45
48 | с. Эльхотово | 10 | 5.661 | 0.186 | 4.15
49 | Средний Урух | 1.2 | 0.3 | 0.004 | 0.9
50 | Стекольный завод | 10 | 1.4 |  | 8.6
51 | ст. Архонская | 5 | 5 | 0.88 | 0
52 | ст. Новоосетиновская | 10 | 3.8 | 0.037 | 6.16
53 | ст. Терская-1 | 1.2 | 1.1 | 0.027 | 0.07
54 | ст. Терская-2 | 1.2 | 0.6 |  | 0.6
55 | Трек (г. Владикавказ) | 20 | 1.006 |  | 18.99

## 2 кв. 2020г
Субъект РФ |  | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс. м3/час | Загрузка ГРС, тыс. м3/час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям, тыс. м3/час | Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс. м3/час
Республика Северная Осетия - Алания |  | c. Мизур | 5 | 0.5 | 0 | 4.5
Республика Северная Осетия - Алания |  | в/ч «Полигон» | 1.2 | 0.11 | 0 | 1.09
Республика Северная Осетия - Алания |  | г. Алагир | 21.2 | 12.88 | 0.038 | 8.28
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на установку осушки газа | 2 | 1.14 | 0 | 0.86
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на собственные нужды РЭП Алагир | 7 | 0.14 | 0 | 6.86
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на г. Алагир | 12.2 | 11.6 | 0.038 | 0.56
Республика Северная Осетия - Алания | 4 | г. Ардон | 27.5 | 15.35 | 0.048 | 12.11
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на НПП «Экстракт» | 6.88 | 1.6 | 0 | 5.28
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на г. Ардон | 6.88 | 6.88 | 0 | 0
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на г. Дигора | 6.88 | 6.88 | 0.051 | 0
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на г. Алагир | 6.88 | 0 | 0.048 | 6.83
Республика Северная Осетия - Алания |  | г. Беслан | 60 | 25.52 | 0 | 34.48
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на ООО «Возрождение» | 10 | 0.67 | 0 | 9.33
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на ООО «Кондор» | 10 | 4.35 | 0 | 5.65
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на г. Беслан | 40 | 20.5 | 0.868 | 19.5
Республика Северная Осетия - Алания | 4 | г. Владикавказ (Северная) | 80 | 73.95 | 0 | 6.05
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на АГНКС г. Владикавказ | 10 | 3.95 | 0 | 6.05
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на г. Владикавказ; 325 мм | 20 | 20 | 0 | 0
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на г. Владикавказ; 426 мм | 50 | 50 | 0 | 0
Республика Северная Осетия - Алания |  | г. Владикавказ, ГРС «Южная» | 70 | 36 | 0 | 34
Республика Северная Осетия - Алания |  | г. Владикавказ, известковый з-д | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6
Республика Северная Осетия - Алания |  | г. Моздок-1 | 50 | 10.8 | 0.11 | 39.09
Республика Северная Осетия - Алания |  | г. Моздок-2 | 140 | 11.49 | 0.118 | 128.4
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на в/ч | 70 | 1.29 | 0 | 68.72
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на г. Моздок | 70 | 10.2 | 0.118 | 59.68
Республика Северная Осетия - Алания |  | КС «Моздок» | 1.2 | 0.01 | 0 | 1.19
Республика Северная Осетия - Алания |  | п. Исток | 10 | 7.46 | 0 | 2.54
Республика Северная Осетия - Алания | 4 | п. Октябрьский, к-з «Дружба» | 10 | 10 | 0.48 | 0
Республика Северная Осетия - Алания | 4 | ПТФ «Орджоникидзе» | 10 | 10 | 0 | 0
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Бурон | 1 | 0.15 | 0 | 0.85
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Унал | 5 | 0.44 | 0.083 | 4.48
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Брут | 10 | 3.4 | 0.003 | 6.66
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Веселое | 1.1 | 0.87 | 0 | 0.23
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Гизель | 10 | 6 | 0.01 | 3.99
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Дарг-Кох | 2.75 | 1.9 | 0 | 0.85
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Дзуарикау | 10 | 6.64 | 0.142 | 3.22
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на ООО «ДДД» | 4 | 3.84 | 0 | 0.16
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на с.Дзуарикау | 6 | 2.8 | 0.142 | 3.06
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Иран (Змейское) | 5 | 3.2 | 0 | 1.8
Республика Северная Осетия - Алания | 4 | с. Кадгорон | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Киевское | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.5
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Кизляр | 10 | 5.34 | 0 | 4.66
Республика Северная Осетия - Алания | 4 | с. Мичурино | 2.75 | 2.29 | 0.018 | 0.46
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на с. Мичурино | 2 | 2 | 0.018 | 0
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на ООО «Авиор» | 0.75 | 0.29 | 0 | 0.46
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Ниж. Малгобек | 2.75 | 1.16 | 0.005 | 1.59
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Ногир | 160 | 17.6 | 1.613 | 140.79
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Ольгинское | 10 | 7 | 0 | 3
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Тарское | 2.75 | 1.34 | 0 | 1.41
Республика Северная Осетия - Алания | 4 | с. Фарн | 2.75 | 2.44 | 0.005 | 0.31
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на ОАО «БМК» | 0.75 | 0.44 | 0 | 0.31
Республика Северная Осетия - Алания |  | выход на с. Коста, с. Фарн | 2 | 2 | 0.005 | 0
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Хумалаг | 10 | 5.6 | 0 | 4.4
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Чикола | 10 | 9.4 | 0.005 | 0.59
Республика Северная Осетия - Алания | (П) | с. Чми | 2.75 | 0.3 | 0.05 | 2.4
Республика Северная Осетия - Алания |  | с. Эльхотово | 10 | 5.66 | 0.068 | 4.27
Республика Северная Осетия - Алания |  | Средний Урух | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.9
Республика Северная Осетия - Алания | (П) | Стекольный завод | 10 | 1.4 | 0 | 8.6
Республика Северная Осетия - Алания | 3 | ст. Архонская | 5 | 5 | 0.01 | 0
Республика Северная Осетия - Алания |  | ст. Новоосетиновская | 10 | 3.8 | 0 | 6.2
Республика Северная Осетия - Алания |  | ст. Терская-1 | 1.2 | 1.1 | 0.004 | 0.1
Республика Северная Осетия - Алания |  | ст. Терская-2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6
Республика Северная Осетия - Алания | (П) | Трек (г. Владикавказ) | 20 | 1.01 | 0 | 18.99
(П) | ГРС на балансе стороннего потребителя
1 | наличие ограничений ТВПС на входе ГРС по ресурсной базе/добыче
2 | наличие ограничений ТВПС на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (КС, ЛЧ МГ), снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС
3 | наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимися приложениями к действующим договорам о подключении
4 | достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов проектных показателей/значений ТВПС на входе ГРС
5 | наличие незначительного резерва пропускной способности

## 4 кв. 2020г
Субъект РФ | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс. м3/час | Загрузка ГРС, тыс. м3/час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям, тыс. м3/час | Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс. м3/час | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения, тыс. м3/час
Республика Северная Осетия - Алания | г. Беслан | 60 | 25.52 | 0.075 | 34.406
Республика Северная Осетия - Алания | выход на ООО «Возрождение» | 10 | 0.67 | 0 | 9.332
Республика Северная Осетия - Алания | выход на ООО «Кондор» | 10 | 4.35 | 0 | 5.649
Республика Северная Осетия - Алания | выход на г. Беслан | 40 | 20.5 | 0 | 19.5
Республика Северная Осетия - Алания | г. Владикавказ (Северная) | 80 | 73.95 | 0 | 6.046 | 2027
Республика Северная Осетия - Алания | выход на АГНКС г. Владикавказ | 10 | 3.95 | 0 | 6.046
Республика Северная Осетия - Алания | выход на г. Владикавказ; 325 мм | 20 | 20 | 0 | 0
Республика Северная Осетия - Алания | выход на г. Владикавказ; 426 мм | 50 | 50 | 0 | 0
Республика Северная Осетия - Алания | г. Владикавказ, ГРС «Южная» | 70 | 36 | 0 | 34
Республика Северная Осетия - Алания | с. Ногир | 160 | 17,60 | 0 | 142.4
Республика Северная Осетия - Алания | г. Владикавказ, известковый з-д | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.602
Республика Северная Осетия - Алания | г. Моздок-1 | 50 | 10.8 | 0.153 | 39.047
Республика Северная Осетия - Алания | г. Моздок-2 | 140 | 11.49 | 0.323 | 128.192
Республика Северная Осетия - Алания | выход на в/ч | 70 | 1.29 | 0 | 68.715
Республика Северная Осетия - Алания | выход на г. Моздок | 70 | 10.2 | 0 | 59.8
Республика Северная Осетия - Алания | КС «Моздок» | 1.2 | 0.01 | 0 | 1.19
Республика Северная Осетия - Алания | п. Исток | 10 | 7.46 | 0 | 2.544
Республика Северная Осетия - Алания | п. Октябрьский, к-з «Дружба» | 10 | 10 | 0.154 | 0 | 2026
Республика Северная Осетия - Алания | ПТФ «Орджоникидзе» | 10 | 10 | 0 | 0 | 2022
Республика Северная Осетия - Алания | с. Бурон | 1 | 0.15 | 0.004 | 0.849
Республика Северная Осетия - Алания | с. Унал | 5 | 0.44 | 0.125 | 4.438
Республика Северная Осетия - Алания | с. Брут | 10 | 3.4 | 0.082 | 6.518
Республика Северная Осетия - Алания | с. Веселое | 1.2 | 0.87 | 0 | 0.33
Республика Северная Осетия - Алания | с. Гизель | 10 | 6 | 0.055 | 3.945
Республика Северная Осетия - Алания | с. Дарг-Кох | 2.75 | 1.9 | 0 | 0.85
Республика Северная Осетия - Алания | с. Дзуарикау | 10 | 6.64 | 0.018 | 3.342
Республика Северная Осетия - Алания | выход на ООО «ДДД» | 4 | 3.84 | 0 | 0.16
Республика Северная Осетия - Алания | выход на с.Дзуарикау | 6 | 2.8 | 0 | 3.2
Республика Северная Осетия - Алания | с. Иран (Змейское) | 5 | 3.2 | 0 | 1.8
Республика Северная Осетия - Алания | с. Кадгорон | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
Республика Северная Осетия - Алания | с. Киевское | 1.2 | 0.7 | 0.003 | 0.497
Республика Северная Осетия - Алания | с. Кизляр | 10 | 5.34 | 0.032 | 4.626
Республика Северная Осетия - Алания | с. Мичурино | 2.75 | 2.29 | 0 | 0.46
Республика Северная Осетия - Алания | выход на с. Мичурино | 2 | 2 | 0.015 | 0
Республика Северная Осетия - Алания | выход на ООО «Авиор» | 0.75 | 0.29 | 0 | 0.46
Республика Северная Осетия - Алания | с. Ниж. Малгобек | 2.75 | 1.16 | 0.006 | 1.587
Республика Северная Осетия - Алания | с. Ольгинское | 10 | 7 | 0 | 3
Республика Северная Осетия - Алания | с. Тарское | 2.75 | 1.34 | 0.005 | 1.405
Республика Северная Осетия - Алания | с. Фарн | 2.75 | 2.44 | 0 | 0.31 | 2024
Республика Северная Осетия - Алания | выход на ОАО «БМК» | 0.75 | 0.44 | 0 | 0.31
Республика Северная Осетия - Алания | выход на с. Коста, с. Фарн | 2 | 2 | 0 | 0
Республика Северная Осетия - Алания | с. Хумалаг | 10 | 5.6 | 0.01 | 4.39
Республика Северная Осетия - Алания | с. Чикола | 10 | 9.4 | 0.024 | 0.576 | 2022
Республика Северная Осетия - Алания | с. Чми | 2.75 | 0.3 | 0.037 | 2.413
Республика Северная Осетия - Алания | с. Эльхотово | 10 | 5.66 | 0 | 4.339
Республика Северная Осетия - Алания | Средний Урух | 1.2 | 0.3 | 0.005 | 0.895
Республика Северная Осетия - Алания | Стекольный завод | 10 | 1.4 | 0 | 8.6
Республика Северная Осетия - Алания | ст. Архонская | 5 | 5 | 0.025 | 0 | 2024
Республика Северная Осетия - Алания | ст. Новоосетиновская | 10 | 3.8 | 0.046 | 6.154
Республика Северная Осетия - Алания | ст. Терская-1 | 1.2 | 1.1 | 0.004 | 0.098 | 2027
Республика Северная Осетия - Алания | ст. Терская-2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6
Республика Северная Осетия - Алания | г. Владикавказ, ООО «Луч» | 20 | 1.01 | 0 | 18.994

## 1 кв. 2021г
Субъект РФ | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс. м3/час | Загрузка ГРС, тыс. м3/час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям, тыс. м3/час | Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс. м3/час | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения, тыс. м3/час
Республика Северная Осетия | c. Мизур | 5 | 1.2 | 0 | 3.797
Республика Северная Осетия | в/ч "Полигон" | 1.2 | 0.11 | 0 | 1.09
Республика Северная Осетия | г. Алагир | 21.2 | 13.73 | 0.015 | 7.458
Республика Северная Осетия | выход на установку осушки газа | 2 | 1.14 | 0 | 0.858
Республика Северная Осетия | выход на собственные нужды РЭП Алагир | 7 | 0.14 | 0 | 6.864
Республика Северная Осетия | выход на г. Алагир | 12.2 | 12.2 | 0.015 | 0
Республика Северная Осетия | г. Ардон | 27.5 | 23.88 | 0.159 | 3.459 | 2027
Республика Северная Осетия | выход на НПП «Экстракт» | 6.88 | 1.89 | 0 | 4.985
Республика Северная Осетия | выход на г. Ардон | 6.88 | 6.88 | 0.141 | 0
Республика Северная Осетия | выход на г. Дигора | 6.88 | 6.88 | 0.017 | 0
Республика Северная Осетия | выход на г. Алагир | 6.88 | 1.21 | 0 | 5.67
Республика Северная Осетия | г. Беслан | 60 | 29.97 | 0.144 | 29.891
Республика Северная Осетия | выход на ООО «Возрождение» | 10 | 5.4 | 0 | 4.597
Республика Северная Осетия | выход на ООО «Кондор» | 10 | 4.35 | 0 | 5.649
Республика Северная Осетия | выход на г. Беслан | 40 | 20.21 | 0.144 | 19.645
Республика Северная Осетия | г. Владикавказ (Северная) | 80 | 80 | 1.769 | 0 | 2027
Республика Северная Осетия | выход на АГНКС г. Владикавказ | 10 | 3.95 | 0 | 6.046
Республика Северная Осетия | выход на г. Владикавказ; 325 мм | 20 | 20 | 0 | 0
Республика Северная Осетия | выход на г. Владикавказ; 426 мм | 50 | 50 | 0 | 0
Республика Северная Осетия | г. Владикавказ, ГРС «Южная» | 70 | 35.29 | 0 | 34.708
Республика Северная Осетия | с. Ногир | 160 | 14.53 | 0 | 145.471
Республика Северная Осетия | г. Владикавказ, известковый з-д* | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6
Республика Северная Осетия | г. Моздок-1 | 50 | 11.38 | 0.098 | 38.521
Республика Северная Осетия | г. Моздок-2 | 140 | 10.96 | 0.014 | 129.026
Республика Северная Осетия | выход на в/ч | 70 | 1.29 | 0 | 68.715
Республика Северная Осетия | выход на г. Моздок | 70 | 9.68 | 0.014 | 60.311
Республика Северная Осетия | КС «Моздок» | 1.2 | 0.01 | 0 | 1.19
Республика Северная Осетия | п. Исток* | 10 | 7.46 | 0 | 2.54
Республика Северная Осетия | п. Октябрьский, к-з «Дружба» | 10 | 10 | 0.049 | 0 | 2026
Республика Северная Осетия | ПТФ «Орджоникидзе» | 15 | 8.67 | 0 | 6.328 | 2022
Республика Северная Осетия | с. Бурон | 1 | 0.18 | 0 | 0.82
Республика Северная Осетия | с. Унал | 5 | 0.75 | 0.06 | 4.189
Республика Северная Осетия | с. Брут | 10 | 3.75 | 0 | 6.253
Республика Северная Осетия | с. Веселое | 1.2 | 0.94 | 0 | 0.261
Республика Северная Осетия | с. Гизель | 10 | 5.68 | 0.031 | 4.292
Республика Северная Осетия | с. Дарг-Кох | 2.75 | 1.87 | 0 | 0.878
Республика Северная Осетия | с. Дзуарикау | 10 | 7.38 | 0.02 | 2.596
Республика Северная Осетия | выход на ООО «ДДД» | 4 | 3.95 | 0 | 0.05
Республика Северная Осетия | выход на с.Дзуарикау | 6 | 3.43 | 0.02 | 2.546
Республика Северная Осетия | с. Иран (Змейское) | 5 | 3.31 | 0 | 1.695
Республика Северная Осетия | с. Кадгорон* | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
Республика Северная Осетия | с. Киевское | 1.2 | 0.6 | 0.004 | 0.592
Республика Северная Осетия | с. Кизляр | 10 | 5.34 | 0.017 | 4.641
Республика Северная Осетия | с. Мичурино* | 2.75 | 2.75 | 0.015 | 0
Республика Северная Осетия | выход на с. Мичурино | 2 | 2 | 0.015 | 0
Республика Северная Осетия | выход на ООО «Авиор» | 0.75 | 0.29 | 0 | 0.46
Республика Северная Осетия | с. Ниж. Малгобек* | 2.75 | 1.16 | 0.002 | 1.588
Республика Северная Осетия | с. Ольгинское | 10 | 7.06 | 0 | 2.94
Республика Северная Осетия | с. Тарское* | 2.75 | 1.34 | 0 | 1.41
Республика Северная Осетия | с. Фарн | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 2024
Республика Северная Осетия | выход на ОАО «БМК» | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.31
Республика Северная Осетия | выход на с. Коста, с. Фарн | 2 | 2 | 0 | 0
Республика Северная Осетия | с. Хумалаг | 10 | 5.29 | 0 | 4.712
Республика Северная Осетия | с. Чикола | 10 | 9.03 | 0.083 | 0.892 | 2022
Республика Северная Осетия | с. Чми* | 2.75 | 0.3 | 0.01 | 2.44
Республика Северная Осетия | с. Эльхотово | 10 | 6.26 | 0 | 3.738
Республика Северная Осетия | Средний Урух* | 1.2 | 0.3 | 0.005 | 0.895
Республика Северная Осетия | Стекольный завод* | 10 | 2.7 | 0 | 7.303
Республика Северная Осетия | ст. Архонская | 5 | 4.9 | 0.015 | 0.086 | 2024
Республика Северная Осетия | ст. Новоосетиновская | 10 | 3.86 | 0.012 | 6.129
Республика Северная Осетия | ст. Терская-1 | 1.2 | 1.03 | 0 | 0.171 | 2027
Республика Северная Осетия | ст. Терская-2 | 1.2 | 0.78 | 0 | 0.42
Республика Северная Осетия | г. Владикавказ, ООО «Луч„* | 20 | 1.08 | 0 | 18.917

## 4 кв.2021г
Субъект РФ | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс. м3/час | Загрузка ГРС, тыс. м3/час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям, тыс. м3/час | Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс. м3/час | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения, тыс. м3/час
Республика Северная Осетия | c. Мизур | 5 | 1.2 | 0 | 3.797
Республика Северная Осетия | в/ч «Полигон„* | 1.2 | 0.11 | 0 | 1.09
Республика Северная Осетия | г. Алагир | 21.2 | 13.73 | 0.025 | 7.448
| выход на установку осушки газа | 2 | 1.14 | 0 | 0.858
| выход на собственные нужды РЭП Алагир | 7 | 0.14 | 0 | 6.864
| выход на г. Алагир | 12.2 | 12.2 | 0.025 | 0
Республика Северная Осетия | г. Ардон | 27.5 | 23.88 | 0 | 3.618 | 2027
| выход на НПП «Экстракт» | 6.88 | 1.89 | 0 | 4.985
| выход на г. Ардон | 6.88 | 6.88 | 0 | 0
| выход на г. Дигора | 6.88 | 6.88 | 0 | 0
| выход на г. Алагир | 6.88 | 1.21 | 0 | 5.67
Республика Северная Осетия | г. Беслан | 60 | 29.97 | 0.881 | 29.154
| выход на ООО «Возрождение» | 10 | 5.4 | 0 | 4.597
| выход на ООО «Кондор» | 10 | 4.35 | 0 | 5.649
| выход на г. Беслан | 40 | 20.21 | 0.881 | 18.908
Республика Северная Осетия | г. Владикавказ (Северная) | 80 | 80 | 2.479 | 0 | 2027
| выход на АГНКС г. Владикавказ | 10 | 3.95 | 0 | 6.046
| выход на г. Владикавказ; 325 мм | 20 | 20 | 0 | 0
| выход на г. Владикавказ; 426 мм | 50 | 50 | 0 | 0
Республика Северная Осетия | г. Владикавказ, ГРС «Южная» | 70 | 35.29 | 0 | 34.708
Республика Северная Осетия | с. Ногир | 160 | 14.53 | 0 | 145.471
Республика Северная Осетия | г. Владикавказ, Известковый з-д* | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6
Республика Северная Осетия | г. Моздок-1 | 50 | 11.38 | 0.296 | 38.223
Республика Северная Осетия | г. Моздок-2 | 140 | 10.96 | 0.011 | 129.029
| выход на в/ч | 70 | 1.29 | 0 | 68.715
| выход на г. Моздок | 70 | 9.68 | 0.011 | 60.314
Республика Северная Осетия | КС «Моздок» | 1.2 | 0.01 | 0 | 1.19
Республика Северная Осетия | п. Исток* | 10 | 7.46 | 0 | 2.54
Республика Северная Осетия | п. Октябрьский, к-з «Дружба» | 10 | 10 | 0.018 | 0 | 2026
Республика Северная Осетия | ПТФ «Орджоникидзе» | 15 | 8.67 | 0 | 6.328 | 2022
Республика Северная Осетия | с. Бурон | 1 | 0.18 | 0 | 0.82
Республика Северная Осетия | с. Унал | 5 | 0.75 | 0.085 | 4.164
Республика Северная Осетия | с. Брут | 10 | 3.75 | 0 | 6.253
Республика Северная Осетия | с. Веселое | 1.2 | 0.94 | 0.008 | 0.253
Республика Северная Осетия | с. Гизель | 10 | 5.68 | 0.004 | 4.319
Республика Северная Осетия | с. Дарг-Кох | 2.75 | 1.87 | 0 | 0.878
Республика Северная Осетия | с. Дзуарикау | 10 | 7.38 | 0.285 | 2.331
| выход на ООО «ДДД» | 4 | 3.95 | 0 | 0.05
| выход на с.Дзуарикау | 6 | 3.43 | 0.285 | 2.281
Республика Северная Осетия | с. Иран (Змейское) | 5 | 3.31 | 0 | 1.695
Республика Северная Осетия | с. Кадгорон* | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
Республика Северная Осетия | с. Киевское | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.596
Республика Северная Осетия | с. Кизляр | 10 | 5.34 | 0.187 | 4.471
Республика Северная Осетия | с. Мичурино* | 2.75 | 2.75 | 0 | 0
| выход на с. Мичурино | 2 | 2 | 0 | 0
| выход на ООО «Авиор» | 0.75 | 0.29 | 0 | 0.46
Республика Северная Осетия | с. Ниж. Малгобек* | 2.75 | 1.16 | 0 | 1.59
Республика Северная Осетия | с. Ольгинское | 10 | 7.06 | 0 | 2.94
Республика Северная Осетия | с. Тарское* | 2.75 | 1.34 | 0 | 1.41
Республика Северная Осетия | с. Фарн | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 2024
| выход на ОАО «БМК» | 0.75 | 0.75 | 0 | 0
| выход на с. Коста, с. Фарн | 2 | 1.76 | 0 | 0.24
Республика Северная Осетия | с. Хумалаг | 10 | 5.29 | 0 | 4.712
Республика Северная Осетия | с. Чикола | 10 | 9.03 | 0 | 0.975 | 2022
Республика Северная Осетия | с. Чми* | 2.75 | 0.3 | 0 | 2.45
Республика Северная Осетия | с. Эльхотово | 10 | 6.26 | 0 | 3.738
Республика Северная Осетия | Средний Урух* | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.9
Республика Северная Осетия | Стекольный завод* | 10 | 2.7 | 0 | 7.303
Республика Северная Осетия | ст. Архонская | 5 | 4.9 | 0.005 | 0.096 | 2024
Республика Северная Осетия | ст. Новоосетиновская | 10 | 3.86 | 0.023 | 6.118
Республика Северная Осетия | ст. Терская-1 | 1.2 | 1.03 | 0.023 | 0.148 | 2027
Республика Северная Осетия | ст. Терская-2 | 1.2 | 0.78 | 0 | 0.42
Республика Северная Осетия | г. Владикавказ, ООО «Луч„* | 20 | 1.08 | 0 | 18.917
1 — наличие ограничений ТВПС на входе по ресурсной базе/добыче
2 — наличие ограничений ТВПС на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (КС, ЛЧ МГ), снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС
3 — наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимся приложениями к действующим договорам о подключении
4 — достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов проектных показателей/значений ТВПС на входе ГРС
5 — наличие незначительного резерва пропускной способности

## 05.2022г
Субъект РФ | Наименование газораспределительной станции |  | Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс. м3/час | Загрузка ГРС, тыс. м3/час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям, тыс. м3/час | Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс. м3/час | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности
Республика Северная Осетия |  | c. Мизур | 5 | 1.2 | 0.004 | 3.793
Республика Северная Осетия | (П) | в/ч "Полигон"* | 1.2 | 0.11 | 0 | 1.09
Республика Северная Осетия |  | г. Алагир | 21.2 | 13.78 | 0.09 | 7.334
Республика Северная Осетия |  | выход на установку осушки газа | 2 | 1.14 | 0 | 0.858
|  | выход на собственные нужды РЭП Алагир | 7 | 0.14 | 0 | 6.864
Республика Северная Осетия |  | выход на г. Алагир | 12.2 | 12.2 | 0.09 | 0
Республика Северная Осетия |  | г. Ардон | 27.5 | 23.88 | 0.062 | 3.556 | 2027
Республика Северная Осетия |  | выход 1 на НПП "Экстракт" | 6.88 | 1.89 | 0 | 4.985
|  | выход 2 на г. Ардон | 6.88 | 6.88 | 0.046 | 0
Республика Северная Осетия |  | выход 3 на г. Дигора | 6.88 | 6.88 | 0.017 | 0
Республика Северная Осетия |  | выход 4 на г. Алагир | 6.88 | 1.21 | 0 | 5.67
Республика Северная Осетия |  | г. Беслан | 60 | 29.97 | 0 | 30.035
Республика Северная Осетия |  | выход на ООО "Возрождение" | 10 | 5.4 | 0 | 4.597
|  | выход на ООО "Кондор" | 10 | 4.35 | 0 | 5.649
Республика Северная Осетия |  | выход на г. Беслан | 40 | 20.21 | 0 | 19.789
Республика Северная Осетия | 4 | г. Владикавказ (Северная) | 80 | 80 | 0.046 | 0 | 2027
Республика Северная Осетия |  | выход на АГНКС г. Владикавказ | 10 | 3.95 | 0 | 6.046
Республика Северная Осетия |  | выход на г. Владикавказ; 325 мм | 20 | 20 | 0 | 0
Республика Северная Осетия |  | выход на г. Владикавказ; 426 мм | 50 | 50 | 0 | 0
Республика Северная Осетия |  | г. Владикавказ, ГРС "Южная" | 70 | 35.29 | 0 | 34.708
Республика Северная Осетия |  | с. Ногир | 160 | 16.53 | 0 | 143.468
Республика Северная Осетия | (П) | г. Владикавказ, известковый з-д* | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6
Республика Северная Осетия |  | г. Моздок-1 | 50 | 11.38 | 0.021 | 38.598
Республика Северная Осетия |  | г. Моздок-2 | 140 | 11.51 | 0.007 | 128.479
|  | выход на в/ч | 70 | 1.29 | 0 | 68.715
Республика Северная Осетия |  | выход на г. Моздок | 70 | 10.23 | 0 | 59.771
Республика Северная Осетия |  | КС Моздок | 1.2 | 0.01 | 0 | 1.19
Республика Северная Осетия | (П) | п. Исток* | 10 | 7.46 | 0 | 2.54
Республика Северная Осетия | 4 | п. Октябрьский, к-з "Дружба" | 10 | 10 | 0.015 | 0 | 2025
Республика Северная Осетия |  | ПТФ "Орджоникидзе" | 15 | 8.67 | 0 | 6.328 | 2022
Республика Северная Осетия |  | с. Бурон | 1 | 0.18 | 0.029 | 0.791
Республика Северная Осетия |  | с. Унал | 5 | 0.85 | 0.151 | 3.995
Республика Северная Осетия |  | с. Брут | 10 | 3.75 | 0.029 | 6.224
Республика Северная Осетия |  | с. Веселое | 1.2 | 1 | 0 | 0.197
Республика Северная Осетия |  | с. Гизель | 10 | 5.89 | 0.015 | 4.093
Республика Северная Осетия |  | с. Дарг-Кох | 2.75 | 1.87 | 0 | 0.878
Республика Северная Осетия |  | с. Дзуарикау | 10 | 7.53 | 0 | 2.467
|  | выход на ООО "ДДД" | 4 | 4 | 0 | 0
|  | выход на с.Дзуарикау | 6 | 3.43 | 0 | 2.566
Республика Северная Осетия |  | с. Иран (Змейское) | 5 | 3.31 | 0.066 | 1.629
Республика Северная Осетия | (П)4 | с. Кадгорон* | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
Республика Северная Осетия |  | с. Киевское | 1.2 | 0.64 | 0 | 0.558
Республика Северная Осетия |  | с. Кизляр | 10 | 5.68 | 0.012 | 4.312
Республика Северная Осетия | (П)4 | с. Мичурино* | 2.75 | 2.75 | 0 | 0
|  | выход на с. Мичурино | 2 | 2 | 0.01 | 0
Республика Северная Осетия |  | выход на ООО "Авиор" | 0.75 | 0 | 0 | 0.75
Республика Северная Осетия | (П) | с. Ниж. Малгобек* | 2.75 | 1.16 | 0 | 1.59
Республика Северная Осетия |  | с. Ольгинское | 10 | 7.16 | 0 | 2.845
Республика Северная Осетия | (П) | с. Тарское* | 2.75 | 1.34 | 0 | 1.41
Республика Северная Осетия | 4 | с. Фарн | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 2024
Республика Северная Осетия |  | выход на ОАО "БМК" | 0.75 | 0.75 | 0 | 0
Республика Северная Осетия |  | выход на с. Коста, с. Фарн | 2 | 1.93 | 0.003 | 0.068
Республика Северная Осетия |  | с. Хумалаг | 10 | 5.37 | 0 | 4.631
Республика Северная Осетия | 5 | с. Чикола | 10 | 9.03 | 0.109 | 0.866 | 2022
Республика Северная Осетия | (П) | с. Чми* | 2.75 | 0.3 | 0 | 2.45
Республика Северная Осетия |  | с. Эльхотово | 10 | 6.92 | 0 | 3.083
Республика Северная Осетия | (П) | Средний Урух* | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.9
Республика Северная Осетия | (П) | Стекольный завод* | 10 | 2.7 | 0 | 7.303
Республика Северная Осетия | 3.5 | ст. Архонская | 5 | 4.9 | 0.011 | 0.09 | 2024
Республика Северная Осетия |  | ст. Новоосетиновская | 10 | 3.86 | 0 | 6.141
Республика Северная Осетия | 5 | ст. Терская-1 | 1.2 | 1.09 | 0 | 0.106 | 2026
Республика Северная Осетия |  | ст. Терская-2 | 1.2 | 0.78 | 0 | 0.42
Республика Северная Осетия | (П) | г. Владикавказ ООО "Луч"* | 20 | 1.08 | 0 | 18.917
| (П) | ГРС на балансе стороннего потребителя
| 1 | наличие ограничений ТВПС на входе ГРС по ресурсной базе/добыче
| 2 | ̶ наличие ограничений ТВПС на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (КС, ЛЧ МГ), снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС
| 3 | ̶ наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимися приложениями к действующим договорам о подключении
| 4 | ̶ достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов проектных показателей/значений ТВПС на входе ГРС
| 5 | ̶ наличие незначительного резерва пропускной способности

## 01.08.22г
№ пп | Субъект Российской Федерации |  | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (произ-ть) ГРС, тыс. м3/час | Загрузка ГРС, тыс. м3/час | Суммарный объем по действующим техническим условиям, тыс. м3/час | Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс. м3/час | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения, тыс. м3/час
1 | Республика Северная Осетия |  | Мизур | 5 | 1.2 | 0.008 | 3.789
2 | Республика Северная Осетия | (П) | в/ч „Полигон“ | 1.2 | 0.11 | 0 | 1.09
3 | Республика Северная Осетия |  | Алагир | 21.2 | 13.78 | 0.025 | 7.399
|  |  | выход на установку осушки газа | 2 | 1.14 | 0 | 0.858
|  |  | выход на собственные нужды РЭП „Алагир“ | 7 | 0.14 | 0 | 6.864
|  | 4 | выход на г. Алагир | 12.2 | 12.2 | 0 | 0
4 | Республика Северная Осетия |  | Ардон | 27.5 | 23.88 | 0.177 | 3.441 | 2027* | будут опр. согласно ПИР
|  |  | выход 1 на НПП „Экстракт“ | 6.88 | 1.89 | 0 | 4.985
|  | 4 | выход 2 на г. Ардон | 6.88 | 6.88 | 0.123 | 0
|  | 4 | выход 3 на г. Дигора | 6.88 | 6.88 | 0.055 | 0
|  |  | выход 4 на г. Алагир | 6.88 | 1.21 | 0 | 5.67
5 | Республика Северная Осетия |  | Беслан | 60 | 29.97 | 0.066 | 29.969
|  |  | выход на | 10 | 5.4 | 0 | 4.597
ООО „Возрождение“
|  |  | выход на ООО „Кондор“ | 10 | 4.35 | 0 | 5.649
|  |  | выход на г. Беслан | 40 | 20.21 | 0.066 | 19.723
6 | Республика Северная Осетия | 4 | Владикавказ Северная | 80 | 80 | 7.413 | 0 | 2027* | будут опр. согласно ПИР
|  |  | выход на АГНКС | 10 | 3.95 | 0 | 6.046
г. Владикавказ
|  | 4 | выход на г. Владикавказ; 325 мм | 20 | 20 | 0 | 0
|  | 4 | выход на г. Владикавказ; 426 мм | 50 | 50 | 0 | 0
7 | Республика Северная Осетия |  | Владикавказ Южная | 70 | 35.29 | 0 | 34.708
8 | Республика Северная Осетия |  | Ногир | 160 | 16.53 | 0 | 143.468
9 | Республика Северная Осетия | (П) | Владикавказ, | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6
известковый з-д
10 | Республика Северная Осетия |  | Моздок-1 | 50 | 11.38 | 0.015 | 38.604
11 | Республика Северная Осетия |  | Моздок-2 | 140 | 11.51 | 0 | 128.486
|  |  | выход на в/ч | 70 | 1.29 | 0 | 68.715
|  |  | выход на г. Моздок | 70 | 10.23 | 0 | 59.771
12 | Республика Северная Осетия |  | КС „Моздок“ | 1.2 | 0.01 | 0 | 1.19
13 | Республика Северная Осетия | (П) | Исток | 10 | 7.46 | 0 | 2.54
14 | Республика Северная Осетия | 4 | Октябрьское | 10 | 10 | 0.072 | 0 | 2025* | будут опр. согласно ПИР
15 | Республика Северная Осетия |  | ПТФ „Орджоникидзе“ | 15 | 8.67 | 0 | 6.328 | 2022* | 22.1
16 | Республика Северная Осетия |  | Бурон | 1 | 0.18 | 0.025 | 0.795
17 | Республика Северная Осетия |  | Унал | 5 | 0.85 | 0.103 | 4.043
18 | Республика Северная Осетия |  | Брут | 10 | 3.75 | 0 | 6.253
19 | Республика Северная Осетия |  | Веселое | 1.2 | 1 | 0 | 0.197
20 | Республика Северная Осетия |  | Гизель | 10 | 5.89 | 0.096 | 4.012
21 | Республика Северная Осетия |  | Дарг-Кох | 2.75 | 1.87 | 0 | 0.878
22 | Республика Северная Осетия |  | Дзуарикау | 10 | 7.53 | 0 | 2.434
|  | 4 | выход на ООО „ДДД“ | 4 | 4 | 0 | 0
|  |  | выход на с. Дзуарикау | 6 | 3.43 | 0.033 | 2.533
23 | Республика Северная Осетия |  | Змейская | 5 | 3.31 | 0 | 1.695
24 | Республика Северная Осетия | (П) 4 | Кадгарон | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | Срок устранения ограничений ТВПС ГРС опр. собственником объекта | Параметры увеличения ТВПС ГРС опр. собственником объекта
25 | Республика Северная Осетия |  | Киевское | 1.2 | 0.64 | 0 | 0.558
26 | Республика Северная Осетия |  | Кизляр | 10 | 5.68 | 0.005 | 4.319
27 | Республика Северная Осетия | (П) 4 | Мичурино | 2.75 | 2.75 | 0.01 | 0 | Срок устранения ограничений ТВПС ГРС опр. собственником объекта | Параметры увеличения ТВПС ГРС опр. собственником объекта
|  | 4 | выход на с. Мичурино | 2 | 2 | 0.01 | 0
|  |  | выход на ООО „Авиор“ | 0.75 | 0 | 0 | 0.75
28 | Республика Северная Осетия | (П) | с. Н. Малгобек | 2.75 | 1.16 | 0 | 1.59
29 | Республика Северная Осетия |  | Ольгинское | 10 | 7.16 | 0 | 2.845
30 | Республика Северная Осетия | (П) | Тарское | 2.75 | 1.34 | 0.005 | 1.405
31 | Республика Северная Осетия | 4 | Фарн | 2.75 | 2.75 | 0.006 | 0 | 2024* | будут опр. согласно ПИР
|  | 4 | выход на ОАО „БМК“ | 0.75 | 0.75 | 0 | 0
|  |  | выход на с. Коста, с. Фарн | 2 | 1.93 | 0 | 0.071
32 | Республика Северная Осетия |  | Хумалаг | 10 | 5.37 | 0 | 4.631
33 | Республика Северная Осетия | 5 | Чикола | 10 | 9.03 | 0.171 | 0.804 | 2022* | 17
34 | Республика Северная Осетия | (П) | Чми | 2.75 | 0.3 | 0 | 2.45
35 | Республика Северная Осетия |  | Эльхотово | 10 | 6.92 | 0 | 3.083
36 | Республика Северная Осетия | (П) | Средний Урух | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.9
37 | Республика Северная Осетия | (П) | Стекольный завод | 10 | 2.7 | 0 | 7.303
38 | Республика Северная Осетия | 5 | Архонская | 5 | 4.9 | 0.01 | 0.091 | 2024* | будут опр. согласно ПИР
39 | Республика Северная Осетия |  | Н-Осетинская | 10 | 3.86 | 0 | 6.141
40 | Республика Северная Осетия | 5 | Терская-1 | 1.2 | 1.09 | 0.009 | 0.097 | 2026* | будут опр. согласно ПИР
41 | Республика Северная Осетия |  | Терская-2 | 1.2 | 0.78 | 0 | 0.42
42 | Республика Северная Осетия | (П) | Владикавказский Луч | 20 | 1.08 | 0 | 18.917
Список условных обозначений:
(П) | ГРС на балансе стороннего потребителя
1 | наличие ограничений ТВПС на входе ГРС по ресурсной базе/добыче
2 | наличие ограничений ТВПС на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (КС, ЛЧ МГ), снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС
3 | наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимся приложениями к действующим договорам о подключении
4 | достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов проектных показателей/значений ТВПС на входе ГРС
5 | наличие незначительного резерва пропускной способности
* | сроки являются ориентировочными и подлежат уточнению в процессе выполнения работ

## 01.11.2022г
№ пп | Субъект Российской Федерации |  |  | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (произ-ть) ГРС, тыс. м3/час | Загрузка ГРС, тыс. м3/час | Суммарный объем по действующим техническим условиям, тыс. м3/час | Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс. м3/час | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения, тыс. м3/час
1 | Республика Северная Осетия |  |  | Мизур | 5 | 1.203 | 0.008 | 3.789
2 | Республика Северная Осетия | (П) |  | в/ч "Полигон" | 1.2 | 0.11 | 0 | 1.09
3 | Республика Северная Осетия |  |  | Алагир | 21.2 | 13.776 | 0.025 | 7.399
4 | Республика Северная Осетия |  |  | Ардон | 27.5 | 23.882 | 0.177 | 3.441 | 2027* | будут опр. согласно ПИР
5 | Республика Северная Осетия |  |  | Беслан | 60 | 29.965 | 0.066 | 29.969
6 | Республика Северная Осетия |  | 4 | Владикавказ Северная | 80 | 80 | 7.413 | 0 | 2027* | будут опр. согласно ПИР
7 | Республика Северная Осетия |  |  | Владикавказ Южная | 70 | 35.292 | 0 | 34.708
8 | Республика Северная Осетия |  |  | Ногир | 160 | 16.532 | 0 | 143.468
9 | Республика Северная Осетия | (П) |  | Владикавказ, известковый з-д | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6
10 | Республика Северная Осетия |  |  | Моздок-1 | 50 | 11.381 | 0.015 | 38.604
11 | Республика Северная Осетия |  |  | Моздок-2 | 140 | 11.514 | 0 | 128.486
12 | Республика Северная Осетия |  |  | КС Моздок | 1.2 | 0.01 | 0 | 1.19
13 | Республика Северная Осетия | (П) |  | Исток | 10 | 7.46 | 0 | 2.54
14 | Республика Северная Осетия |  | 4 | Октябрьское | 10 | 10 | 0.072 | 0 | 2025* | будут опр. согласно ПИР
15 | Республика Северная Осетия |  |  | ПТФ "Орджоникидзе" | 15 | 8.672 | 0 | 6.328 | 2022* | 22.1
16 | Республика Северная Осетия |  |  | Бурон | 1 | 0.18 | 0.025 | 0.795
17 | Республика Северная Осетия |  |  | Унал | 5 | 0.854 | 0.103 | 4.043
18 | Республика Северная Осетия |  |  | Брут | 10 | 3.747 | 0 | 6.253
19 | Республика Северная Осетия |  |  | Веселое | 1.2 | 1.003 | 0 | 0.197
20 | Республика Северная Осетия |  |  | Гизель | 10 | 5.892 | 0.096 | 4.012
21 | Республика Северная Осетия |  |  | Дарг-Кох | 2.75 | 1.872 | 0 | 0.878
22 | Республика Северная Осетия |  |  | Дзуарикау | 10 | 7.533 | 0.033 | 2.434
23 | Республика Северная Осетия |  |  | Змейская | 5 | 3.305 | 0 | 1.695
24 | Республика Северная Осетия | (П) | 4 | Кадгорон | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | Срок устранения ограничений ТВПС ГРС опр. собственником объекта | Параметры увеличения ТВПС ГРС опр. собственником объекта
25 | Республика Северная Осетия |  |  | Киевское | 1.2 | 0.642 | 0 | 0.558
26 | Республика Северная Осетия |  |  | Кизляр | 10 | 5.676 | 0.005 | 4.319
27 | Республика Северная Осетия | (П) | 4 | Мичурино | 2.75 | 2.75 | 0.01 | 0 | Срок устранения ограничений ТВПС ГРС опр. собственником объекта | Параметры увеличения ТВПС ГРС опр. собственником объекта
28 | Республика Северная Осетия | (П) |  | с. Н-Малгобек | 2.75 | 1.16 | 0 | 1.59
29 | Республика Северная Осетия |  |  | Ольгинское | 10 | 7.155 | 0 | 2.845
30 | Республика Северная Осетия | (П) |  | Тарское | 2.75 | 1.34 | 0.005 | 1.405
31 | Республика Северная Осетия |  | 4 | Фарн | 2.75 | 2.75 | 0.006 | 0 | 2024* | будут опр. согласно ПИР
32 | Республика Северная Осетия |  |  | Хумалаг | 10 | 5.369 | 0 | 4.631
33 | Республика Северная Осетия |  | 5 | Чикола | 10 | 9.025 | 0.171 | 0.804 | 2022* | 17
34 | Республика Северная Осетия | (П) |  | Чми | 2.75 | 0.3 | 0 | 2.45
35 | Республика Северная Осетия |  |  | Эльхотово | 10 | 6.917 | 0 | 3.083
36 | Республика Северная Осетия | (П) |  | Средний Урух | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.9
37 | Республика Северная Осетия | (П) |  | Стекольный завод | 10 | 2.697 | 0 | 7.303
38 | Республика Северная Осетия |  | 5 | Архонская | 5 | 4.899 | 0.01 | 0.091 | 2024* | будут опр. согласно ПИР
39 | Республика Северная Осетия |  |  | Н-Осетинская | 10 | 3.859 | 0 | 6.141
40 | Республика Северная Осетия |  | 5 | Терская-1 | 1.2 | 1.094 | 0.009 | 0.097 | 2026* | будут опр. согласно ПИР
41 | Республика Северная Осетия |  |  | Терская-2 | 1.2 | 0.78 | 0 | 0.42
42 | Республика Северная Осетия | (П) |  | Владикавказ Луч | 20 | 1.083 | 0 | 18.917
Список условных обозначений:
(П) | ГРС на балансе стороннего потребителя
1 | наличие ограничений ТВПС на входе ГРС по ресурсной базе/добыче
2 | наличие ограничений ТВПС на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (КС, ЛЧ МГ), снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС
3 | наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимся приложениями к действующим договорам о подключении
4 | достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов проектных показателей/значений ТВПС на входе ГРС
5 | наличие незначительного резерва пропускной способности
* | сроки являются ориентировочными и подлежат уточнению в процессе выполнения работ

## 01.01.2023г
№пп | Субъект Российской Федерации |  |  | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час | Загрузка ГРС, тыс.м3/час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям, тыс.м3/час | Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения, тыс.м3/час
1 | Республика Северная Осетия |  |  | Мизур | 5 | 1.203 | 0.008 | 3.789
2 | Республика Северная Осетия | (П) |  | в/ч "Полигон" | 1.2 | 0.11 | 0 | 1.09
3 | Республика Северная Осетия |  |  | Алагир | 21.2 | 13.776 | 0.025 | 7.399
4 | Республика Северная Осетия |  |  | Ардон | 27.5 | 23.882 | 0.177 | 3.441 | 2027* | будут опр. согласно ПИР
5 | Республика Северная Осетия |  |  | Беслан | 60 | 29.965 | 0.066 | 29.969
6 | Республика Северная Осетия |  | 4 | Владикавказ Северная | 80 | 80 | 7.413 | 0 | 2027* | будут опр. согласно ПИР
7 | Республика Северная Осетия |  |  | Владикавказ Южная | 70 | 35.292 | 0 | 34.708
8 | Республика Северная Осетия |  |  | Ногир | 160 | 16.532 | 0 | 143.468
9 | Республика Северная Осетия | (П) |  | Владикавказ, известковый з-д | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6
10 | Республика Северная Осетия |  |  | Моздок-1 | 50 | 11.381 | 0.015 | 38.604
11 | Республика Северная Осетия |  |  | Моздок-2 | 140 | 11.514 | 0 | 128.486
12 | Республика Северная Осетия |  |  | КС Моздок | 1.2 | 0.01 | 0 | 1.19
13 | Республика Северная Осетия | (П) |  | Исток | 10 | 7.46 | 0 | 2.54
14 | Республика Северная Осетия |  | 4 | Октябрьское | 10 | 10 | 0.072 | 0 | 2025* | будут опр. согласно ПИР
15 | Республика Северная Осетия |  |  | ПТФ "Орджоникидзе" | 15 | 8.672 | 0 | 6.328 | 2022* | 22.1
16 | Республика Северная Осетия |  |  | Бурон | 1 | 0.18 | 0.025 | 0.795
17 | Республика Северная Осетия |  |  | Унал | 5 | 0.854 | 0.103 | 4.043
18 | Республика Северная Осетия |  |  | Брут | 10 | 3.747 | 0 | 6.253
19 | Республика Северная Осетия |  |  | Веселое | 1.2 | 1.003 | 0 | 0.197
20 | Республика Северная Осетия |  |  | Гизель | 10 | 5.892 | 0.096 | 4.012
21 | Республика Северная Осетия |  |  | Дарг-Кох | 2.75 | 1.872 | 0 | 0.878
22 | Республика Северная Осетия |  |  | Дзуарикау | 10 | 7.533 | 0.033 | 2.434
23 | Республика Северная Осетия |  |  | Змейская | 5 | 3.305 | 0 | 1.695
24 | Республика Северная Осетия | (П) | 4 | Кадгорон | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | Срок устранения ограничений ТВПС ГРС опр. собственником объекта | Параметры увеличения ТВПС ГРС опр. собственником объекта
25 | Республика Северная Осетия |  |  | Киевское | 1.2 | 0.642 | 0 | 0.558
26 | Республика Северная Осетия |  |  | Кизляр | 10 | 5.676 | 0.005 | 4.319
27 | Республика Северная Осетия | (П) | 4 | Мичурино | 2.75 | 2.75 | 0.01 | 0 | Срок устранения ограничений ТВПС ГРС опр. собственником объекта | Параметры увеличения ТВПС ГРС опр. собственником объекта
28 | Республика Северная Осетия | (П) |  | с. Н-Малгобек | 2.75 | 1.16 | 0 | 1.59
29 | Республика Северная Осетия |  |  | Ольгинское | 10 | 7.155 | 0 | 2.845
30 | Республика Северная Осетия | (П) |  | Тарское | 2.75 | 1.34 | 0.005 | 1.405
31 | Республика Северная Осетия |  | 4 | Фарн | 2.75 | 2.75 | 0.006 | 0 | 2024* | будут опр. согласно ПИР
32 | Республика Северная Осетия |  |  | Хумалаг | 10 | 5.369 | 0 | 4.631
33 | Республика Северная Осетия |  | 5 | Чикола | 10 | 9.025 | 0.171 | 0.804 | 2022* | 17
34 | Республика Северная Осетия | (П) |  | Чми | 2.75 | 0.3 | 0 | 2.45
35 | Республика Северная Осетия |  |  | Эльхотово | 10 | 6.917 | 0 | 3.083
36 | Республика Северная Осетия | (П) |  | Средний Урух | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.9
37 | Республика Северная Осетия | (П) |  | Стекольный завод | 10 | 2.697 | 0 | 7.303
38 | Республика Северная Осетия |  | 5 | Архонская | 5 | 4.899 | 0.01 | 0.091 | 2024* | будут опр. согласно ПИР
39 | Республика Северная Осетия |  |  | Н-Осетинская | 10 | 3.859 | 0 | 6.141
40 | Республика Северная Осетия |  | 5 | Терская-1 | 1.2 | 1.094 | 0.009 | 0.097 | 2026* | будут опр. согласно ПИР
41 | Республика Северная Осетия |  |  | Терская-2 | 1.2 | 0.78 | 0 | 0.42
42 | Республика Северная Осетия | (П) |  | Владикавказ Луч | 20 | 1.083 | 0 | 18.917
Список условных обозначений:
(П) | ГРС на балансе стороннего потребителя
1 | наличие ограничений ТВПС на входе ГРС по ресурсной базе/добыче
2 | наличие ограничений ТВПС на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (КС, ЛЧ МГ), снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС
3 | наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимся приложениями к действующим договорам о подключении
4 | достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов проектных показателей/значений ТВПС на входе ГРС
5 | наличие незначительного резерва пропускной способности
* | сроки являются ориентировочными и подлежат уточнению в процессе выполнения работ

## 01.08.2023г
№ п/п | субъект Российской Федерации |  | наименование газораспределительной станции | проектная мощность (производительность) ГРС, тыс. м3/час | загрузка ГРС, тыс. м3/час | суммарный объем газа по действующим техническим условиям, тыс. м3/час | наличие (дефицит) пропускной способности тыс. м3/час | срок мероприятий по увеличению пропускной способности | параметры увеличения тыс. м3/час
1 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Мизур | 5 | 1.2 | 0 | 3.797
2 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Полигон | 1.2 | 0.11 | 0 | 1.09
3 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Алагир | 21.2 | 13.78 | 0.09 | 7.334 | 2028*
4 |  |  | выход на установку осушки газа | 2 | 1.14 | 0 | 0.858
5 |  |  | выход на собственные нужды РЭП Алагир | 7 | 0.14 | 0 | 6.864
6 |  | 4 | выход на г. Алагир | 12.2 | 12.2 | 0 | 0
7 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Ардон | 27.5 | 21.69 | 0.248 | 5.562 | 2027* | будут опр. согласно ПИР
8 |  |  | выход 4 на НПП «Экстракт» | 6.88 | 1.89 | 0 | 4.985
9 |  | 4 | выход 1 на г. Ардон | 6.88 | 6.6 | 0.109 | 0.166
10 |  | 4 | выход 3 на г. Дигора | 6.88 | 6.6 | 0.139 | 0.136
11 |  |  | выход 2 на г. Алагир | 6.88 | 6.6 | 0.000 | 0.275
12 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Беслан | 60 | 29.97 | 0.015 | 30.020
13 |  |  | выход 3 на ООО «Возрождение» | 10 | 5.4 | 0 | 4.597
14 |  |  | выход 2 на ООО «Кондор» | 10 | 4.35 | 0 | 5.649
15 |  |  | выход 1 на г. Беслан | 40 | 20.21 | 0.015 | 19.774
16 | Республика Северная Осетия — Алания | 4 | Владикавказ Северная | 80 | 80 | 48.872 | 0 | 2024* | будут опр. согласно ПИР
17 |  |  | выход на АГНКС г. Владикавказ | 10 | 3.95 | 0 | 6.046
18 |  | 4 | выход на г. Владикавказ; 325 мм | 20 | 20 | 0 | 0
19 |  | 4 | выход на г. Владикавказ; 426 мм | 50 | 50 | 0 | 0
20 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Владикавказ Южная | 70 | 36.14 | 0 | 33.858
21 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Ногир | 160 | 18.14 | 0 | 141.862
22 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Известковый завод, Владикавказ | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6
23 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Моздок-1 | 50 | 11.38 | 0.05 | 38.569
24 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Моздок-2 | 140 | 11.51 | 0.008 | 128.478
25 |  |  | выход на в/ч | 70 | 1.29 | 0,000 | 68.715
26 |  |  | выход на г. Моздок | 70 | 10.23 | 0.008 | 59.763
27 | Республика Северная Осетия — Алания |  | КС Моздок | 1.2 | 0.01 | 0,000 | 1.19
28 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | ГРС Исток, г. Беслан | 10 | 7.46 | 0 | 2.54
29 | Республика Северная Осетия — Алания | 4 | Октябрьское | 10 | 10 | 0.035 | 0,000 | 2025* | будут опр. согласно ПИР
30 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Орджоникидзе | 15 | 8.67 | 0 | 6,328 | 2023* | 22.1
31 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Бурон | 1 | 0.18 | 0.07 | 0.75
32 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Унал | 5 | 0.95 | 0.37 | 3.685
33 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Брут | 10 | 3.75 | 0.01 | 6.243
34 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Веселое | 1.2 | 1 | 0 | 0.197
35 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Гизель | 10 | 5.89 | 0.085 | 4.023
36 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Дарг-Кох | 2.75 | 1.87 | 0 | 0.878
37 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Дзуарикау | 10 | 7.53 | 0.115 | 2.352
38 |  | 4 | выход на ООО «ДДД» | 4 | 4 | 0 | 0,000
39 |  |  | выход на с. Дзуарикау | 6 | 3.43 | 0 | 2.566
40 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Змейская | 5 | 3.31 | 0 | 1,695
41 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Кадгорон | 1.2 | 1.2 | 0.017 | 0 | Срок устранения ограничений ТВПС ГРС опр. собственником объекта | Параметры увеличения ТВПС ГРС опр. собственником объекта
42 |  | 4
43 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Киевское | 1.2 | 0.64 | 0 | 0.558
44 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Кизляр | 10 | 5.68 | 0 | 4.324
45 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Мичурино | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | Срок устранения ограничений ТВПС ГРС опр. собственником объекта | Параметры увеличения ТВПС ГРС опр. собственником объекта
46 |  | 4
47 |  | 4 | выход на с. Мичурино | 2 | 2 | 0.026 | 0
48 |  |  | выход на ООО «Авиор» | 0.75 | 0 | 0 | 0.75
49 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Нижний Малгобек | 2.75 | 1.16 | 0.003 | 1.587
50 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Ольгинская | 10 | 7.16 | 0.035 | 2.81
51 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Тарское | 2.75 | 1.34 | 0 | 1.41
52 | Республика Северная Осетия — Алания | 4 | Фарн | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 2024* | будут опр. согласно ПИР
53 |  | 4 | выход на ОАО «БМК» | 0.75 | 0.75 | 0 | 0
54 |  |  | выход на с. Коста, с. Фарн | 2 | 1.93 | 0.005 | 0.066
55 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Хумалаг | 10 | 5.37 | 0.005 | 4.626
56 | Республика Северная Осетия — Алания | 5 | Чикола | 10 | 9.03 | 0.14 | 0.835 |  | 17
57 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | ЧМИ | 2.75 | 0.3 | 0.031 | 2.419
58 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Эльхотово | 10 | 6.92 | 0 | 3.083
59 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Средний Урух | 1.2 | 0.42 | 0 | 0.784
60 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Стекольный завод | 10 | 2.7 | 0 | 7.303
61 | Республика Северная Осетия — Алания | 5 | Архонская | 5 | 4.9 | 0.015 | 0.086 | 2024* | будут опр. согласно ПИР
62 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Н-Осетинская | 10 | 3.9 | 0.001 | 6.104
63 | Республика Северная Осетия — Алания | 5 | Терская-1 | 1.2 | 1.09 | 0 | 0.106 | 2026* | будут опр. согласно ПИР
64 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Терская-2 | 1.2 | 0.78 | 0 | 0.42
65 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Трек | 20 | 1.23 | 0 | 18.767
Список условных обозначений:
(П) | ГРС на балансе стороннего потребителя
1 | наличие ограничений ТВПС на входе ГРС по ресурсной базе/добыче
2 | наличие ограничений ТВПС на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (КС, ЛЧ МГ), снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС
3 | наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимся приложениями к действующим договорам о подключении
4 | достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов проектных показателей/значений ТВПС на входе ГРС
5 | наличие незначительного резерва пропускной способности
* | сроки являются ориентировочными и подлежат уточнению в процессе выполнения работ

## 01.11.2023г
№ п/п | субъект Российской Федерации |  | наименование газораспределительной станции | проектная мощность (производительность) ГРС, тыс. м3/час | загрузка ГРС, тыс. м3/час | суммарный объем газа по действующим техническим условиям, тыс. м3/час | наличие (дефицит) пропускной способности тыс. м3/час | срок мероприятий по увеличению пропускной способности | параметры увеличения тыс. м3/час
1 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Мизур | 5 | 1.2 | 0 | 3.797
2 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Полигон | 1.2 | 0.11 | 0 | 1.09
3 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Алагир | 21.2 | 13.25 | 0.11 | 7.842
|  |  | выход на установку осушки газа | 2 | 1.14 | 0 | 0.858
|  |  | выход на собственные нужды РЭП Алагир | 7 | 0.14 | 0 | 6.864
|  | 4 | выход на г. Алагир | 12.2 | 11.97 | 0.11 | 0.12
4 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Ардон | 27.5 | 21.69 | 0.257 | 5.553 | 2028* | будут опр. согласно ПИР
|  |  | выход 4 на НПП «Экстракт» | 6.88 | 1.89 | 0 | 4.985
|  | 4 | выход 1 на г. Ардон | 6.88 | 6.6 | 0.131 | 0.144
|  | 4 | выход 3 на г. Дигора | 6.88 | 6.6 | 0.125 | 0.15
|  |  | выход 2 на г. Алагир | 6.88 | 6.6 | 0 | 0.275
5 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Беслан | 60 | 29.97 | 0 | 30.035
|  |  | выход 3 на ООО «Возрождение» | 10 | 5.4 | 0 | 4.597
|  |  | выход 2 на ООО «Кондор» | 10 | 4.35 | 0 | 5.649
|  |  | выход 1 на г. Беслан | 40 | 20.21 | 0 | 19.789
6 | Республика Северная Осетия — Алания | 4 | Владикавказ Северная | 80 | 80 | 46.842 | 0 |  | будут опр. согласно ПИР
|  |  | выход на АГНКС г. Владикавказ | 10 | 3.95 | 0 | 6.046
|  | 4 | выход на г. Владикавказ; 325 мм | 20 | 20 | 0 | 0
|  | 4 | выход на г. Владикавказ; 426 мм | 50 | 50 | 0 | 0
7 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Владикавказ Южная | 70 | 36.14 | 0 | 33.858
8 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Ногир | 160 | 18.14 | 0 | 141.862
9 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Известковый завод, Владикавказ | 1.2 | 0.6 | 0.005 | 0.595
10 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Моздок-1 | 50 | 11.38 | 0.057 | 38.562
11 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Моздок-2 | 140 | 11.51 | 0.007 | 128.479
|  |  | выход на в/ч | 70 | 1.29 | 0,000 | 68.715
|  |  | выход на г. Моздок | 70 | 10.23 | 0.007 | 59.764
12 | Республика Северная Осетия — Алания |  | КС Моздок | 1.2 | 0.01 | 0,000 | 1.19
13 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | ГРС Исток, г. Беслан | 10 | 7.46 | 0 | 2.54
14 | Республика Северная Осетия — Алания | 4 | Октябрьское | 10 | 10 | 0.28 | 0,000 | 2027* | будут опр. согласно ПИР
15 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Орджоникидзе | 15 | 8.67 | 0 | 6,328 | 2023* | 22.1
16 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Бурон | 1 | 0.18 | 0.05 | 0.77
17 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Унал | 5 | 0.95 | 0.215 | 3.84
18 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Брут | 10 | 3.75 | 0.005 | 6.248
19 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Веселое | 1.2 | 1 | 0.001 | 0.196
20 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Гизель | 10 | 5.89 | 0.325 | 3.783
21 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Дарг-Кох | 2.75 | 1.87 | 0.319 | 0.559
22 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Дзуарикау | 10 | 7.38 | 0.06 | 2.556
|  | 4 | выход на ООО «ДДД» | 4 | 3.95 | 0 | 0.05
|  |  | выход на с. Дзуарикау | 6 | 3.43 | 0.06 | 2.506
23 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Змейская | 5 | 3.31 | 0 | 1,695
24 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Кадгорон | 1.2 | 1.2 | 0.017 | 0 | Срок устранения ограничений ТВПС ГРС опр. собственником объекта | Параметры увеличения ТВПС ГРС опр. собственником объекта
4
25 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Киевское | 1.2 | 0.64 | 0 | 0.558
26 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Кизляр | 10 | 5.68 | 0 | 4.311
27 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Мичурино | 2.75 | 2.75 | 0.029 | 0 | Срок устранения ограничений ТВПС ГРС опр. собственником объекта | Параметры увеличения ТВПС ГРС опр. собственником объекта
4
|  | 4 | выход на с. Мичурино | 2 | 2 | 0.029 | 0
|  |  | выход на ООО «Авиор» | 0.75 | 0 | 0 | 0.75
28 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Нижний Малгобек | 2.75 | 1.16 | 0.003 | 1.587
29 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Ольгинская | 10 | 7.16 | 0.125 | 2.72
30 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Тарское | 2.75 | 1.34 | 0 | 1.41
31 | Республика Северная Осетия — Алания | 4 | Фарн | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 2026* | будут опр. согласно ПИР
|  | 4 | выход на ОАО «БМК» | 0.75 | 0.75 | 0 | 0
|  |  | выход на с. Коста, с. Фарн | 2 | 1.93 | 0 | 0.071
32 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Хумалаг | 10 | 5.37 | 0.005 | 4.626
33 | Республика Северная Осетия — Алания | 5 | Чикола | 10 | 9.03 | 0.186 | 0.789
34 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | ЧМИ | 2.75 | 0.3 | 0.031 | 2.419
35 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Эльхотово | 10 | 6.92 | 0 | 3.083
36 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Средний Урух | 1.2 | 0.42 | 0 | 0.784
37 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Стекольный завод | 10 | 2.7 | 0 | 7.303
38 | Республика Северная Осетия — Алания | 5 | Архонская | 5 | 4.9 | 0.08 | 0.021 | 2026* | будут опр. согласно ПИР
39 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Н-Осетинская | 10 | 3.9 | 0.004 | 6.101
40 | Республика Северная Осетия — Алания | 5 | Терская-1 | 1.2 | 1.09 | 0 | 0.106 | 2028* | будут опр. согласно ПИР
41 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Терская-2 | 1.2 | 0.78 | 0 | 0.42
42 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Трек | 20 | 1.23 | 0 | 18.767
Список условных обозначений:
(П) | ГРС на балансе стороннего потребителя
1 | наличие ограничений ТВПС на входе ГРС по ресурсной базе/добыче
2 | наличие ограничений ТВПС на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (КС,ЛЧ МГ), снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС
3 | наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимся приложениями действующим договорам о подключении
4 | достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов проектных показателей/значений ТВПС на входе ГРС
5 | наличие незначительного резерва пропускной способности
* | сроки являются ориентировочными и подлежат уточнению в процессе выполнения работ

## 01.02.2024г
№ п/п | субъект Российской Федерации |  | наименование газораспределительной станции | проектная мощность (производительность) ГРС, тыс. м3/час | загрузка ГРС, тыс. м3/час | суммарный объем газа по действующим техническим условиям, тыс. м3/час | наличие (дефицит) пропускной способности тыс. м3/час | Наличие уведомления ГРО об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения | параметры увеличения тыс. м3/час
[9 empty] | Основной | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения тыс. м3/час
1 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Мизур | 5 | 1.2 | 0 | 3.797 | 75.94
2 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Полигон | 1.2 | 0.11 | 0 | 1.09 | 90.833
3 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Алагир | 21.2 | 13.25 | 0.11 | 7.842 | 36.991
|  |  | выход на установку осушки газа | 2 | 1.14 | 0 | 0.858 | 42.9
|  |  | выход на собственные нужды РЭП Алагир | 7 | 0.14 | 0 | 6.864 | 98.057
|  | 4 | выход на г. Алагир | 12.2 | 11.97 | 0.11 | 0.12 | 0.984
4 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Ардон | 27.5 | 21.69 | 0.257 | 5.553 | 20.193 | ПРГиГС РФ | 2028* | будут опр. согласно ПИР
|  |  | выход 4 на НПП «Экстракт» | 6.88 | 1.89 | 0 | 4.985 | 72.509
|  | 4 | выход 1 на г. Ардон | 6.88 | 6.6 | 0.131 | 0.144 | 2.095
|  | 4 | выход 3 на г. Дигора | 6.88 | 6.6 | 0.125 | 0.15 | 2.182
|  |  | выход 2 на г. Алагир | 6.88 | 6.6 | 0 | 0.275 | 4
5 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Беслан | 60 | 29.97 | 0 | 30.035 | 50.058
|  |  | выход 3 на ООО «Возрождение» | 10 | 5.4 | 0 | 4.597 | 45.97
|  |  | выход 2 на ООО «Кондор» | 10 | 4.35 | 0 | 5.649 | 56.49
|  |  | выход 1 на г. Беслан | 40 | 20.21 | 0 | 19.789 | 49.473
6 | Республика Северная Осетия — Алания | 4 | Владикавказ Северная | 80 | 80 | 46.842 | 0 | 0 | ПРГиГС РФ | 2028* | будут опр. согласно ПИР
|  |  | выход на АГНКС г. Владикавказ | 10 | 3.95 | 0 | 6.046 | 60.46
|  | 4 | выход на г. Владикавказ; 325 мм | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | выход на г. Владикавказ; 426 мм | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
7 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Владикавказ Южная | 70 | 36.14 | 0 | 33.858 | 48.369
8 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Ногир | 160 | 18.14 | 0 | 141.862 | 88.664
9 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Известковый завод, Владикавказ | 1.2 | 0.6 | 0.005 | 0.595 | 49.583
10 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Моздок-1 | 50 | 11.38 | 0.057 | 38.562 | 77.124
11 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Моздок-2 | 140 | 11.51 | 0.007 | 128.479 | 91.771
|  |  | выход на в/ч | 70 | 1.29 | 0,000 | 68.715 | 98.164
|  |  | выход на г. Моздок | 70 | 10.23 | 0.007 | 59.764 | 85.377
12 | Республика Северная Осетия — Алания |  | КС Моздок | 1.2 | 0.01 | 0,000 | 1.19 | 99.167
13 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | ГРС Исток, г. Беслан | 10 | 7.46 | 0 | 2.54 | 25.4
14 | Республика Северная Осетия — Алания | 4 | Октябрьское | 10 | 10 | 0.28 | 0,000 | 0 | ПРГиГС РФ | 2027* | будут опр. согласно ПИР
15 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Орджоникидзе | 22.1 | 8.67 | 0 | 13.428 | 60.76 |  |  | 22.1
16 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Бурон | 1 | 0.18 | 0.05 | 0.77 | 77
17 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Унал | 5 | 0.95 | 0.215 | 3.84 | 76.8
18 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Брут | 10 | 3.75 | 0.005 | 6.248 | 62.48
19 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Веселое | 1.2 | 1 | 0.001 | 0.196 | 16.333
20 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Гизель | 10 | 5.89 | 0.325 | 3.783 | 37.83
21 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Дарг-Кох | 2.75 | 1.87 | 0.319 | 0.559 | 20.327
22 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Дзуарикау | 10 | 7.38 | 0.06 | 2.556 | 25.56
|  | 4 | выход на ООО «ДДД» | 4 | 3.95 | 0 | 0.05 | 1.25
|  |  | выход на с. Дзуарикау | 6 | 3.43 | 0.06 | 2.506 | 41.767
23 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Змейская | 5 | 3.31 | 0 | 1,695 | 33.9
24 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Кадгорон | 1.2 | 1.2 | 0.017 | 0 | 0 |  | Срок устранения ограничений ТВПС ГРС опр. собственником объекта | Параметры увеличения ТВПС ГРС опр. собственником объекта
4
25 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Киевское | 1.2 | 0.64 | 0 | 0.558 | 46.5
26 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Кизляр | 10 | 5.68 | 0 | 4.311 | 43.11
27 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Мичурино | 2.75 | 2.75 | 0.029 | 0 | 0 |  | Срок устранения ограничений ТВПС ГРС опр. собственником объекта | Параметры увеличения ТВПС ГРС опр. собственником объекта
4
|  | 4 | выход на с. Мичурино | 2 | 2 | 0.029 | 0 | 0
|  |  | выход на ООО «Авиор» | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 100
28 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Нижний Малгобек | 2.75 | 1.16 | 0.003 | 1.587 | 57.709
29 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Ольгинская | 10 | 7.16 | 0.125 | 2.72 | 27.2
30 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Тарское | 2.75 | 1.34 | 0 | 1.41 | 51.273
31 | Республика Северная Осетия — Алания | 4 | Фарн | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | ПРГиГС РФ | 2026* | будут опр. согласно ПИР
|  | 4 | выход на ОАО «БМК» | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0
|  |  | выход на с. Коста, с. Фарн | 2 | 1.93 | 0 | 0.071 | 3.55
32 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Хумалаг | 10 | 5.37 | 0.005 | 4.626 | 46.26
33 | Республика Северная Осетия — Алания | 5 | Чикола | 17 | 9.03 | 0.186 | 7.789 | 45.818
34 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | ЧМИ | 2.75 | 0.3 | 0.031 | 2.419 | 87.964
35 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Эльхотово | 10 | 6.92 | 0 | 3.083 | 30.83
36 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Средний Урух | 1.2 | 0.42 | 0 | 0.784 | 65.333
37 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Стекольный завод | 10 | 2.7 | 0 | 7.303 | 73.03
38 | Республика Северная Осетия — Алания | 5 | Архонская | 5 | 4.9 | 0.08 | 0.021 | 0.42 | ПРГиГС РФ | 2026* | будут опр. согласно ПИР
39 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Н-Осетинская | 10 | 3.9 | 0.004 | 6.101 | 61.01
40 | Республика Северная Осетия — Алания | 5 | Терская-1 | 1.2 | 1.09 | 0 | 0.106 | 8.833 | ПРГиГС РФ | 2028* | будут опр. согласно ПИР
41 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Терская-2 | 1.2 | 0.78 | 0 | 0.42 | 35
42 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Трек | 20 | 1.23 | 0 | 18.767 | 93.835
Список условных обозначений:
(П) | ГРС на балансе стороннего потребителя
1 | наличие ограничений ТВПС на входе ГРС по ресурсной базе/добыче
2 | наличие ограничений ТВПС на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (КС,ЛЧ МГ), снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС
3 | наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимся приложениями действующим договорам о подключении
4 | достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов проектных показателей/значений ТВПС на входе ГРС
5 | наличие незначительного резерва пропускной способности
* | сроки являются ориентировочными и подлежат уточнению в процессе выполнения работ

## 05.05.2024г
№ п/п | субъект Российской Федерации |  | наименование газораспределительной станции | проектная мощность (производительность) ГРС, тыс. м3/час | загрузка ГРС, тыс. м3/час | суммарный объем газа по действующим техническим условиям, тыс. м3/час | наличие (дефицит) пропускной способности тыс. м3/час | наличие (дефицит) пропускной способности % | параметры увеличения тыс. м3/час
[9 empty] | Основной | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения тыс. м3/час
1 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Мизур | 5 | 0.49 | 0 | 4.51 | 90.2
2 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Полигон | 1.2 | 0.09 | 0 | 1.11 | 92.5
3 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Алагир | 21.2 | 13.25 | 0.11 | 7.842 | 36.991
|  |  | выход на установку осушки газа | 2 | 1.14 | 0 | 0.858 | 42.9
|  |  | выход на собственные нужды РЭП Алагир | 7 | 0.14 | 0 | 6.864 | 98.057
|  |  | выход на г. Алагир | 12.2 | 11.97 | 0.11 | 0.12 | 0.984
4 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Ардон | 27.5 | 17.95 | 0.257 | 9.293 | 33.793 | ПРГиГС РФ | 2028* | будут опр. согласно ПИР
|  |  | выход 4 на НПП «Экстракт» | 6.88 | 1.27 | 0 | 5.605 | 81.527
|  |  | выход 1 на г. Ардон | 6.88 | 5.56 | 0.351 | 0.964 | 14.022
|  |  | выход 3 на г. Дигора | 6.88 | 5.56 | 0.203 | 1.112 | 16.175
|  |  | выход 2 на г. Алагир | 6.88 | 5.56 | 0 | 1.315 | 19.127
5 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Беслан | 60 | 18.88 | 0 | 41.12 | 68.533
|  |  | выход 3 на ООО «Возрождение» | 10 | 3.21 | 0 | 6.79 | 67.9
|  |  | выход 2 на ООО «Кондор» | 10 | 0.47 | 0 | 9.53 | 95.3
|  |  | выход 1 на г. Беслан | 40 | 15.2 | 0 | 24.8 | 62
6 | Республика Северная Осетия — Алания | 4 | Владикавказ Северная | 80 | 80 | 46.841 | 0 | 0 | ПРГиГС РФ | 2028* | будут опр. согласно ПИР
|  |  | выход на АГНКС г. Владикавказ | 10 | 0.94 | 0 | 9.06 | 90.6
|  | 4 | выход на г. Владикавказ; 325 мм | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | выход на г. Владикавказ; 426 мм | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
7 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Владикавказ Южная | 70 | 36.25 | 0 | 33.75 | 48.214
8 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Ногир | 160 | 16.25 | 0 | 143.75 | 89.844
9 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Известковый завод, Владикавказ | 1.2 | 0.39 | 0.005 | 0.805 | 67.083
10 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Моздок-1 | 50 | 10.23 | 0.057 | 39.713 | 79.426
11 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Моздок-2 | 140 | 11.3 | 0.007 | 128.693 | 91.924
|  |  | выход на в/ч | 70 | 0.75 | 0 | 69.25 | 98.929
|  |  | выход на г. Моздок | 70 | 10.55 | 0.007 | 59.443 | 84.919
12 | Республика Северная Осетия — Алания |  | КС Моздок | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 100
13 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | ГРС Исток, г. Беслан | 10 | 5.12 | 0 | 4.88 | 48.8
14 | Республика Северная Осетия — Алания | 4 | Октябрьское | 10 | 10 | 0.15 | 0,000 | 0 | ПРГиГС РФ | 2027* | будут опр. согласно ПИР
15 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Орджоникидзе | 22.1 | 4.96 | 0 | 17.14 | 77.557 |  |  | 22.1
16 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Бурон | 1 | 0.19 | 0.045 | 0.765 | 76.5
17 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Унал | 5 | 1.06 | 0.05 | 3.89 | 77.8
18 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Брут | 10 | 2.83 | 0.005 | 7.165 | 71.65
19 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Веселое | 1.2 | 1.04 | 0.001 | 0.159 | 13.25
20 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Гизель | 10 | 5.82 | 0.325 | 3.855 | 38.55
21 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Дарг-Кох | 2.75 | 1.78 | 0.319 | 0.651 | 23.673
22 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Дзуарикау | 10 | 6.45 | 0.06 | 3.49 | 34.9
|  |  | выход на ООО «ДДД» | 4 | 3.95 | 0 | 0.05 | 1.25
|  |  | выход на с. Дзуарикау | 6 | 2.5 | 0.06 | 3.44 | 57.333
23 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Змейская | 5 | 2.92 | 0 | 2.08 | 41.8
24 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Кадгорон | 1.2 | 1.2 | 0.017 | 0 | 0 |  | Срок устранения ограничений ТВПС ГРС опр. собственником объекта | Параметры увеличения ТВПС ГРС опр. собственником объекта
4
25 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Киевское | 1.2 | 0.59 | 0 | 0.61 | 50.833
26 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Кизляр | 10 | 5.39 | 0 | 4.597 | 45.97
27 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Мичурино | 2.75 | 2.75 | 0.03 | 0 | 0 |  | Срок устранения ограничений ТВПС ГРС опр. собственником объекта | Параметры увеличения ТВПС ГРС опр. собственником объекта
4
|  | 4 | выход на с. Мичурино | 2 | 2 | 0.029 | 0 | 0
|  |  | выход на ООО «Авиор» | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 100
28 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Нижний Малгобек | 2.75 | 0.41 | 0.003 | 2.337 | 84.982
29 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Ольгинская | 10 | 7.45 | 0.035 | 2.515 | 25.15
30 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Тарское | 2.75 | 1.33 | 0.015 | 1.405 | 51.091
31 | Республика Северная Осетия — Алания | 4 | Фарн | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | ПРГиГС РФ | 2026* | будут опр. согласно ПИР
|  | 4 | выход на ОАО «БМК» | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0
|  |  | выход на с. Коста, с. Фарн | 2 | 1.74 | 0 | 0.26 | 13
32 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Хумалаг | 10 | 5.14 | 0.115 | 4.745 | 47.45
33 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Чикола | 17 | 8.13 | 0.186 | 8.684 | 51.082
34 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | ЧМИ | 2.75 | 0.39 | 0.031 | 2.329 | 84.691
35 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Эльхотово | 10 | 5.17 | 0 | 4.83 | 48.3
36 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Средний Урух | 1.2 | 0.33 | 0 | 0.87 | 72.5
37 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Стекольный завод | 10 | 2.8 | 0 | 7.2 | 72
38 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Архонская | 5 | 4.42 | 0.045 | 0.535 | 10.7 | ПРГиГС РФ | 2026* | будут опр. согласно ПИР
39 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Н-Осетинская | 10 | 3.71 | 0.004 | 6.286 | 62.86
40 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Терская-1 | 1.2 | 1.05 | 0 | 0.15 | 12.5 | ПРГиГС РФ | 2028* | будут опр. согласно ПИР
41 | Республика Северная Осетия — Алания |  | Терская-2 | 1.2 | 0.43 | 0 | 0.77 | 64.167
42 | Республика Северная Осетия — Алания | (П) | Трек | 20 | 0.82 | 0 | 19.18 | 95.9
Список условных обозначений:
(П) | ГРС на балансе стороннего потребителя
1 | наличие ограничений ТВПС на входе ГРС по ресурсной базе/добыче
2 | наличие ограничений ТВПС на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (КС,ЛЧ МГ), снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС
3 | наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимся приложениями действующим договорам о подключении
4 | достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов проектных показателей/значений ТВПС на входе ГРС
5 | наличие незначительного резерва пропускной способности
* | сроки являются ориентировочными и подлежат уточнению в процессе выполнения работ